附件1

餐饮场所使用醇基燃料消防安全

检查指导要点（试行）

一、醇基燃料的生产、储存及相关规定按照《建筑设计防火规范》（GB50016）中甲类火灾危险性物品的要求和相关规范要求执行。

二、醇基燃料严禁使用在高层建筑、地下建筑、商业综合体、餐饮场所的用餐区及其他不适用甲乙类液体燃料的场所。

三、醇基燃料质量标准应符合《醇基液体燃料》（GB1663）的规定。

四、运输、卸车和灌注要求

1.餐饮业不得自行运输醇基燃料，汽车运输醇基燃料应符合相关规定。

2.卸料时发动机应熄火，卸车作业应有专人看管。

3.卸车应在专门的作业区内进行，作业区内配备不少于2具灭火器。作业区内应采取禁止携带火种，作业人员关闭随身携带的手机等通讯工具和电子设备等防火、防静电措施。

4.卸车过程中应采用专用的接地导线，作业人员应穿着不产生静电的工作服和工作鞋。

5.在灌装过程中，卸料管应深入罐内，控制流速，以防喷溅发生静电。

6.在灌装过程中，应采取防溢流措施，并有专人看管。

7.输送泵的电机应为防爆型。

五、储存要求

1.应设置单独的储燃料间，与其他部位采用防火墙和甲级防火门分隔。

2.储燃料间宜设置在首层且靠外墙，与明火、架空电力线路应保持一定的安全距离。

3.应单罐储存，且储存量不应超过0.8m³。

4.储罐应为金属材质罐。

5.储燃料间应设置可燃气体探测装置。

6.储燃料间应采取防泄漏、防液体流淌措施。

7.储燃料间应设置可开启外窗和排风扇等通风设施。

8.储燃料间应采用防爆型的电气设备、设施。

9.储燃料间应配备干粉灭火器，且不得少于2具。

六、燃料供给管道要求

1.应为金属管道，管道应由储油间直接接入厨房，严禁穿过餐厅、办公室、卧室等不使用醇基燃料的房间。

2.醇燃料进出口管道应设置切断阀，阀门连接处应选用密封材料，不准采用石棉制品。

3.管道适当位置应设置止回阀。

4.燃油管道的敷设应参照现行国家标准《城镇燃气设计规范》的有关要求。

七、使用要求

1.甲醇燃料炉灶具应符合《醇基民用燃料灶具》（NY312-1997的规定，并应定期进行校验、检修、并做好记录。

2.厨房与其他区域应用防火隔墙、防火门或防火卷帘分隔。

3.厨房的顶棚、墙面、地面的装修材料应为不燃材料。

4.厨房应设置可燃气体探测装置。

5.应配置灭火器材，放置在便于取用的地方。

6.应设置通风设施，保持良好的通风。

八、日常管理要求

1.单位或个人必须在取得《危险化学品经营许可证》的单位购买醇基燃料，并建立采购登记，对每次的采购时间、采购单位、采购数量进行记录。

2.应定期检查管道的阀门、法兰接头、仪表，确保无破损，无泄漏。

3.应及时擦洗厨房的排油烟罩、排油烟管道，每季度不少于一次。

4.用火期间，应有人值守。营业结束要及时关闭阀门。

5.应定期组织员工培训教育，做到消防安全“一懂三会”。

6.每日应进行防火巡查，定期进行安全检查。

7.应组织制定灭火和应急疏散预案，并组织演练。

附件2

“三查三清”暨遏制“小火亡人”火灾活动聘请专业技术人员名单登记表

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名  | 单位 | 职务 | 职称（取得资质证书） | 专业 | 联系电话 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 此表由各乡镇、街办、行业部门填报，根据辖区居（村）民楼院及小型营业性场所数量，合理聘请相关专业技术人员对使用电、油、气场所进行排查。 |

附件3

“三查三清”暨遏制“小火亡人”火灾活动排查整治情况统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）** | **查燃气** | **查电气设备** | **查通道** | **查“醇基燃料”** | **清理杂物（处）** | **清理电动自行车数量（辆）** | **搬离违规住宿人数（人）** | **安装智能烟感设施（套）** | **安装简易喷淋（套）** |
| **发现隐患数量（个）** | **整改隐患数量（个）** | **发现隐患数量（个）** | **整改隐患数量（个）** | **发现隐患数量（个）** | **整改隐患数量（个）** | **发现隐患数量（个）** | **整改隐患数量（个）** |
| **XX乡（镇）XX村** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **XX街办XX社区** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **XX局** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位： 填报时间： 年 月 日